{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征","计量\n单位","工程量"]
[{"$nulls":5},"单价","总价"]
["UPS不间断电源系统"]
["136","030408001002","电力电缆\n1.名称：主输入电缆\n2.型号：铜芯\n3.规格：YJV3*240+2*120\n4.材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆\n5.敷设方式、部位：其他方式敷设\n","m",85]
["137","030404012001","蓄电池屏(柜)\n1.名称：电池柜\n2.型号：800*1000*2000mm\n","台",6]
["138","030405001001","蓄电池\n1.名称：免维护铅酸电池\n2.型号：12V\n3.容量(A·h)：100a/h\n4.防震支架形式、材质：模组式电池柜（地面抗震支架）\n5.充放电要求：延时2小时","个(组件)",186]
["139","030404004001","低压开关柜(屏)\r\n1.名称：总输入配电柜\r\n2.型号：黑色，前开门，后维护，上下进线；2）输入400A/3P*1个，输出200A/3P*4个，32A/3P*2个；63A/3P*2个；3）采用德力西或正泰等国产开关；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口\r\n4.种类：GGD\r\n5.基础型钢形式、规格：角铁支架现场制作\r\n","台",1]
["140","030404004002","低压开关柜(屏)\r\n1.名称：ups输出配电柜\r\n2.型号：黑色，前开门，后维护，上下进线；2）输入200A/3P*1个，输出32A/3P*15个；3）采用德力西或正泰等国产开关；具备C级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口\r\n3.规格：落地式 柜体尺寸：600*1200*2000mm，\r\n4.种类：GGD\r\n5.基础型钢形式、规格：角铁支架现场制作\r\n","台",1]
["141","030404017001","配电箱\r\n1.名称：电池开关盒\r\n2.型号：其中两极串联；工作电流250A； 德力西或正泰- 4P(250A)空开,黑色,含汇流铜排加串连铜排\r\n3.规格：电池柜上壁挂安装 尺寸：350×200×500（宽*深*高）mm；\r\n","台",2]
["142","030404032001","端子箱\r\n1.名称：电池汇流盒\r\n2.型号：汇流盒内置铜排，支持四路输入，一路输出\r\n3.规格：尺寸：500×250×600（宽*深*高）mm；\r\n","台",1]
["143","031101007001","不间断电源设备\r\n1.规格：地下总配电UPS主机\r\n2.型号：三进三出，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，采用分散旁路结构\r\n3.容量：120KVA","套",1]
["144","030404017002","配电箱\r\n1.名称：一层控制中心/二层城建档案馆配电箱\r\n2.型号：10KW\r\n3.规格：根据现场情况定制\r\n4.基础形式、材质、规格：\r\n5.接线端子材质、规格：\r\n6.端子板外部接线材质、规格：\r\n7.安装方式：","台",2]
["145","030408001003","电力电缆\r\n1.名称：UPS主机配电电缆\r\n2.型号：铜芯\r\n3.规格：YJV4*150+1*70主电缆\r\n4.材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆\r\n5.敷设方式、部位：其他方式敷设\r\n","m",5]
["146","030408001004","电力电缆\r\n1.名称：弱电间配电电缆\r\n2.型号：铜芯\r\n3.规格：YJV3*4主电缆\r\n4.材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆\r\n5.敷设方式、部位：其他方式敷设\r\n","m",1065]
["147","030408001005","电力电缆\r\n1.名称：档案库房配电电缆\r\n2.型号：铜芯\r\n3.规格：YJV3*2.5\r\n4.材质：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆\r\n5.敷设方式、部位：其他方式敷设\r\n","m",690]
["148","030404035001","插座\r\n1.名称：机柜配电插座\r\n2.材质：塑料/铝合金\r\n3.规格：单相15A 8位\r\n4.安装方式：机架内安装","个",24]
["149","030414002001","送配电装置系统\r\n1.名称：供配电系统调试\r\n3.电压等级(kV)：500V\r\n","系统",1]
["150","030404017003","配电箱\r\n1.名称：弱电间配电箱\r\n2.型号：25A/2P开关*1 12A/2P开关3个\r\n","台",12]
["机房内"]
[174,"030405001002","蓄电池\r\n1.名称：免维护铅酸电池\r\n2.型号：12V\r\n3.容量(A·h)：100a/h\r\n4.防震支架形式、材质：模组式电池柜（地面抗震支架）\r\n5.充放电要求：延时2小时","个",64]
[null,null,"落地式配电箱\r\n1.名称：主输入配电柜\r\n2.型号：柜体尺寸：600*1200*2000mm，\r\n3.规格：黑色，前开门，后维护，上下进线；输入400A/3P*1个，输出200A/3P*4个，32A/3P*2个；63A/3P*2个；具备B级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口\r\n4.基础形式、材质、规格：角钢支架\r","台",1]
[null,null,"智能配电柜\r\n1.名称：机房市电配电柜\r\n2.规格：柜体尺寸：600*1200*2000mm，\r\n3.类型：黑色，前开门，后维护，上下进线；输入200A/3P*1个，输出32A/3P*4个，25A/1P*7个；16A/1P*5个；具备C级防雷装置；采用智能仪表；具备监控系统通讯接口","台",1]
["机房精密空调"]
["213","031006010001","水质净化器\r\n1.类型：工业净化\r\n2.型号、规格：1T/H 含过滤材料","台",1]
["214","030701003003","空调器\n1.名称：机房精密空调（不含迁移精密空调1台）\n2.型号：40KW\n3.规格：恒温恒湿\n4.安装形式：落地式\n","台(组)",1]
[{"$nulls":4},"小计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}